越环罚〔2018〕184号

行政处罚决定书

当事人：广州市越秀区登峰加油站

地  址：广州市越秀区下塘西路77号

统一社会信用代码：91440101890966025J

2018年7月31日，当事人在正常经营情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，油气回收密闭性5分钟后压力为211Pa，不符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)规定的最小剩余压力限值（5分钟后系统压力值标准限值为469Pa），没有按照国家有关规定正常使用油气回收装置。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项的规定。

2018年10月20日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告〔2018〕109号）。2018年10月20日，当事人提出书面陈述申辩意见：因是旧站改造，导致油气回收密闭性超标，已立即整改更换新设备，目前已整改完毕。我局认为，当事人没有按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置事实清楚，依法应予以行政处罚，鉴于当事人积极改正违法行为，可适当减少罚款。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1. 责令改正违法行为；

2. 罚款人民币陆万元整（￥60000.00）。

当事人拒不改正的，将承担被责令停产整治的法律责任。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百

分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二〇一九年一月十日