越环罚〔2019〕50号

行政处罚决定书

当事人：广州市胸科医院

法定代表人：刘健雄

地  址：广州市横枝岗路62号

2018年9月28日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD049号）显示，总口外排污水中化学需氧量浓度为101mg/L、悬浮物浓度为24 mg/L、氨氮浓度为17.1 mg/L、粪大肠菌群数为13000MPN/L，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的标准限值（化学需氧量浓度为60mg/L、悬浮物浓度为20 mg/L、氨氮浓度为15 mg/L、粪大肠菌群数为100MPN/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年4月19日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕13号）。2019年5月9日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：当事人1985年改成胸科医院，现在定位为综合医院，拟改成广州市第二人民医院，结核病科是医院的一部分，还有二十多个科室，结核病类占三分之一，应按综合医院考虑；当事人对超标排放污水表示认可，2018年9月期间污水处理设备正常运行，但雨水较多，且正在改扩建，大量泥沙污水混进来，因处理水量大，二级生化加紫外线消毒装置效果不够好，因此临时增加了次氯酸钠消毒，但抽查当天次氯酸钠装置开关故障，导致设备未开启，导致粪大肠杆菌超标，二级生化加紫外线消毒设施曝气机坏了，因此杀毒效果不足，具有偶然性；当事人2017年开始对污水站改造升级，2018年7月请了运营机构代为运营；当事人内部检测报告和第三方监测每季度都达标，希望酌情减免；2017年6月20日省环保督导组带队对当事人污水排放现场抽样检查的执行标准也是按综合医院对待的。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币柒拾万元整（￥700000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市生态环境局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输法院起诉。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二0一九年六月二十四日