越环罚〔2019〕51号

行政处罚决定书

当事人：广州市第八人民医院

法定代表人：尹炽标

地  址：广州市东风东路627号

2018年9月18日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD039号）显示，总口外排污水中化学需氧量浓度为530mg/L、悬浮物浓度为113 mg/L、氨氮浓度为28 mg/L、粪大肠菌群数为35000MPN/L，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的标准限值（化学需氧量浓度为60mg/L、悬浮物浓度为20 mg/L、氨氮浓度为15 mg/L、粪大肠菌群数为100MPN/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年4月19日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕12号）。2019年5月9日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：当事人污水站从2005年投入使用，采用生化+臭氧进行污水处理，使用次氯酸钠消毒作为备用，2018年9月臭氧发生器开始不稳定，运营单位马上排查维修，因进口配件比较难找，至9月18日才到货，当事人按应急预案手工加次氯酸钠消毒，在9月18日下午6时维修完毕；当事人要求运营单位对污水同时取样监测，第三方机构于2018年进行8次监测都达标，2018年10月，环保局委托广州万绿环境监测有限公司进行的监督性监测也是达标的，2018年10月-12月，当事人检验科检验的大肠杆菌均达标；2019年3月，当事人新买了臭氧发生器并投入使用，请求酌情减免处罚。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币柒拾万元整（￥700000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市生态环境局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输法院起诉。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二0一九年六月二十四日