越秀区广州大道中307号“10.24”触电

事故调查报告书

2015年10月24日下午15时30分许，在我区广州大道中307号富力盈东国际商业办公楼C栋负三层停车场打磨地板作业过程中，发生一起触电事故，导致一名施工人员死亡。

事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）等相关法律法规的规定，成立由区政府办、区监察局、区人社局、区建设水务局、区安监局、区公安分局、区总工会、梅花村街道办事处组成的事故调查组，并邀请区检察院参加。在相关部门的大力支持和协助下，经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

- 一、基本情况

（一）事故发生单位：广州市佳杰装饰工程有限公司（下称“佳杰公司”），组织机构代码证：58189855-9，住所：广州市天河区中山大道268号天河广场天盛阁8F房，法定代表人：丁X新，公司类型：有限责任公司，经营范围：建筑装饰和其他建筑业。

（二）项目的基本情况：杨箕村复建地块商业住宅楼工程已经于2015年10月24日之前验收完毕，其中，佳杰公司于2013年12月开始承接了由广州天力建筑工程有限公司负责装修的杨箕村项目（富力盈东国际）住宅楼3栋楼的防水作业工程。

2015年10月初，因杨箕村融资地块商业办公楼C栋地下室局部需要地坪漆打磨维修工程（费用约25000元整），广州天力建筑工程有限公司便将该工程以口头协议方式交由与其保持长期合作关系的佳杰公司来完成，并约定由佳杰公司负责此次打磨作业工程的安全生产的管理责任。

10月初，佳杰公司负责人丁X新安排员工陈X负责完成杨箕村融资地块商业办公楼C栋地下车库各层地板打磨作业工作，10月7日，陈X就找沈X林到富力盈东国际商业办公楼C栋地下车库陆陆续续地做些杂活，23日起，陈X电话联系刘X未带领沈X林、张X平等人开始在杨箕村项目住宅楼C栋地下车库负三层进行地板打磨作业，工作时间是上午8时至11时，下午13时至16时30分。

二、事故类别：触电

三、事故性质：责任事故

四、事故级别:一般事故

五、伤亡人员基本信息

沈X林（死者），男，汉族，1972年04月08日出生，身份证号码为：4224241972040859XX，身份证地址为：湖北省石首市大垸乡北蹍村十一组11-2。

六、本次事故损失工作总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约120万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生的地点

事故发生的地点位于广州市越秀区广州大道中307号富力盈东国际商业办公楼C栋地下车库负三层。

（二）现场勘查情况

1.富力盈东国际商业办公楼C栋地下车库层高约2.6m，顶面天花板设置有送风机，打磨底板作业时正常送风，照明及消防应急开关箱均正常使用。

2.沈X林（死亡）现场位于地下车库负三层，东面是消火栓及墙体；南面是通道；西面是墙体，墙体上有照明及风机控制箱、送风口；北面是电梯间（人防工程）出入口。

3.一台东莞博锐机械生产的封尘研磨机（设备名称：封尘研磨机；型号：HSC320；电机功率：3kW；工作转速：850r/min；重量：80kg；工作效率：250㎡/h；工作电压：380V/三相，打磨机两扶手之间设置一个开关和一个三相四孔插座。开关是金属外壳，型号是CNTD CBSN-330，30A昌得动力押扣开关/启动按钮；插座是塑料外壳）

4.现场打磨机状态：打磨机的电机上的接地线经由四孔插座接到开关盒金属外壳上的螺栓。开关金属外壳、电机金属外壳、扶手及底座均成电气连接通路。现场检查发现打磨机上的开关金属外壳内侧有短路打火烧痕，三芯电缆的其中一芯采用绝缘胶布包扎。

5.打磨设备电源从事发现场东面约5m的第三层应急照明分电箱引至。应急照明分电箱采用TN-S接地制式，三相四线从上级配电柜沿电缆桥架敷设而至。导线为4×2.5mm²多支铜导线，电源电压为380/220V，主开关型号为5TL1  3P  32A，该台打磨机设备的三相三线电缆没有配置N线、PE线。

6.刑警大队法医尸检结果为：死者左手食指、中指发现可疑电流斑，余体表未发现明显暴力型损伤。

7.《死亡医学证明书》证明导致死亡的“死亡原因”为：怀疑触电，具体原因待查。

- 九、事故经过及抢救、善后情况

- （一）事故详细经过

2015年10月，佳杰公司承接了杨箕村融资地块商业办公楼（自编C栋）地下室局部需要地坪漆打磨维修工程，佳杰公司负责人丁X新安排员工陈X负责完成商业办公楼C栋地下车库地板打磨作业工作，10月7日起，陈X就找沈X林到富力盈东国际商业办公楼C栋地下车库陆陆续续地做些杂活，23日起，陈X电话联系刘X未带领沈X林、张X平等人开始在杨箕村项目富力盈东国际商业办公楼C栋地下车库负三层进行地板打磨作业。

10月24日上午，沈X林操作一台封尘研磨机在杨箕村项目商业办公楼C栋地下车库负三层事发地点的区域进行地板打磨作业，穿拖鞋。沈X林在未取得电工证的前提下，私自装接打磨机电源线（未配接地线）后，单独一个人操作打磨设备在进行地板打磨作业。而张X平使用小磨机在同层楼面西边进行地板打磨作业，与沈X林隔着电梯间，相互看不到对方作业情况。

下午13时06分，沈X林、张X平分别单独到达负三层打磨作业区继续进行地板打磨作业。15时20分，一名木工作业人员发现沈X林昏倒在打磨机边上，想马上去叫人，见到张X平就告诉他，沈X林晕倒了，让他过去看一下。张X平马上跑过去打磨作业现场并发现沈X林晕倒在距离负三层出口处约35m的电梯间门口南面，距离电梯隔间的出入口约1.2m，直躺在地面上，其东面的打磨机还在运转。张X平见状，先把打磨机关掉，然后抱起沈X林，掐了人中，沈X林没有什么反应。于是张X平跑到地面上打电话给刘X未，告诉他说沈X林晕倒了，快不行了。刘X未让张X平拨打120，张X平没有打，马上跑到负三层，见到现场管理员陈X飞，就一起把沈X林抬到电梯，上到一楼地面,现场有其他的工人拨打了120，也有其他工人对沈X林进行了心脏复苏按压等措施，沈X林也没有什么反应。大家都在那里等120的到来。16时许，120救护人员到达现场，并对沈X林进行急救，经过120急救医护人员的抢救无效死亡。

（二）救援情况

区安监局当天21时20分许接报后，立即会同区建设水务局、梅花街道办事处等部门迅速到达出事现场，责令停工，并进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并责成佳杰公司等相关单位做好事故善后处理工作。

- （三）善后工作

2015年10月27日，佳杰公司与沈X林（死者）家属双方协商自愿达成《协议书》，补偿死者家属人民币柒拾伍万整（¥750000.00），善后工作已处理完毕。

十、事故原因分析及事故性质认定

根据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）的有关规定，对本次事故分析如下：

- （一）事故分析

1.受伤部位：指；心脏

2.受伤性质：电伤

3.起因物：电气设备

4.致害物：电气设备

5.伤害方式：触电

6.不安全行为：操作错误、忽视安全、忽视警告

7.不安全状态：电气装置带电部分裸露；在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用；

- （二）事故原因

1.直接原因

沈X林（死者）安全意识淡薄，无证作业，违章装接临时用电并使用了由佳杰公司提供的电源线路绝缘层已破损的打磨机，因其在打磨振动中发生相线与开关金属外壳短路，造成打磨机金属架构件带电，沈X林在打磨地板作业时不慎触及漏电的打磨机扶手金属架，触电后，电流由左手食指、中指进入心脏及大脑，并当场昏倒，导致事故的发生。

2.间接原因

（1）佳杰公司未认真落实安全生产主体责任，提供存在安全隐患的打磨机设备，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患。

（2）佳杰公司施工作业现场监督管理不到位，未按规定建立、健全本单位安全生产责任制，未组织完善本单位安全生产规章制度和操作规程，并在作业现场无聘用有特种作业人员进行作业，未能及时督促、检查作业现场的安全生产工作。

（3）佳杰公司安全生产教育和培训工作不到位。施工作业前未对施工作业人员进行三级安全教育和安全技术交底，未做好岗前培训工作。

3.主要原因：

佳杰公司未落实安全生产主体责任，对施工现场情况疏于管理，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，对施工现场监管不到位；沈X林（死者）安全意识淡薄、忽视安全、违章冒险作业，在打磨作业时不慎触碰漏电的打磨机扶手金属架，导致事故的发生。

- 事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成佳杰公司采取如下整改措施：

(一）应建立机械设备定期检查、维修、保养制度，并在作业人员施工作业前，加强对施工现场及有关机具设备设施进行全面的安全检查，查找事故隐患并立即进行整改，专人负责跟踪落实。

（二）应聘请持证电工装接电气临时线路，按照《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)及《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关要求设计、安装、使用和拆除施工临时用电工程。

(三）应进一步加强员工安全生产教育和培训工作，告知施工作业人员在作业场所和工作岗位存在的危险因素，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实安全生产责任制度。

（四）应建立健全本单位的安全生产责任制；组织制定和完善本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；组织制定并实施本单位是安全生产教育和培训计划，保证本单位的安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。

(五）按照“四不放过”的原则，应查找事故原因，分清事故责任，对全体员工进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平，防范类似事故发生。

十二、事故责任单位和个人的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故的责任单位和责任人作出如下处理建议：

(一）佳杰公司未认真落实安全生产主体责任，未能落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，对施工作业现场监管不到位，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”，由区安监局对佳杰公司处以35万元罚款。

(二）沈X林（死者）安全意识淡薄，无证作业，违章装接临时用电并使用了电源线路绝缘层已破损的打磨机，在打磨地板作业时不慎触及漏电的打磨机扶手金属架，导致事故的发生，对事故的发生负有直接责任，鉴其已经死亡，不予追究。

(三）佳杰公司的负责人丁X新，未能完善佳杰公司的安全生产责任制，未能依法履行安全生产管理职责。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”。由区安监局对佳杰公司的负责人丁X新（2014年年收入20万元）处以人民币6万元的罚款处理。

越秀区广州大道中307号“10.24”触电

事故调查组（代章）

2015年12月16日