越秀区北京路374号“10·21”触电

事故调查报告书

2016年10月21日22时40分许，广州炫音舞台策划有限公司的一名音响灯光安装人员在越秀区北京路374号广州大厦（四楼）越王台会议厅进行调试舞台灯光、音响设备过程中发生触电事故，事故发生后，伤者被送至广州市第一人民医院抢救，后经抢救无效死亡。事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及市政府《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）的规定，成立由区政府办、区监察局、区人社局、区建设水务局、区安监局、区公安分局、区总工会、北京街道办事处，并邀请区检察院参加的事故调查组。事故调查组经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

一、相关企业基本情况和项目概况

（一）事故发生单位：广州炫音舞台策划有限公司（下称“炫音舞台公司”）统一社会信用代码：91440101355767745C，2015年08月24日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所为广州市天河区岑村圣堂工业区3号4楼之一440房，法人代表为曾某春，经营范围：音频和视频设备租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;策划创意服务;会议及展览服务;艺（美）术创作服务;文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）。

（二）事故相关单位

1.场地出租单位：广州大厦有限公司（下简“广州大厦”），统一社会信用代码：914401016184830081，1996年9月17日成立，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合作）；经营场所为广州市越秀区北京路374号，法人代表为方某东，经营范围：住宿业。

2.会议委托单位：北京百达维斯顾问有限公司，统一社会信用代码：911101085695252316，2011年02月01日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所为北京市海淀区万寿路乙15号院18号楼1202号(住宅)，法人代表为刘某伟，经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；企业策划、设计；企业管理咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。

3.会议被委托单位：海南快思图商务会展有限公司广州分公司（下简“快思图公司”），统一社会信用代码：91440113MA59BHEE4J，2016年01月22日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所为广州市番禺区南村镇新城区兴业大道北侧清华坊商业楼1号108，负责人为邬某婉，经营范围：广告业。

4.会议布展涉及单位（LED大屏幕安装单位）：广州飞立洋影音设备租赁有限公司（下简“飞立洋公司”），注册号：440126000027849，2006年05月31日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所为广州市番禺区南村镇新城区兴业大道北侧清华坊商业楼1号106、107，法人代表为邬某婉，经营范围：音频和视频设备租赁;灯光设备租赁。

（三）项目的基本情况：

北京百达维斯顾问有限公司租用广州大厦四楼越王台会议厅用于2016年10月22日召开全国高考大数据分析报告成果发布会，并于10月19日与广州大厦有限公司签订了《会议接待协议书》，由广州大厦负责提供会议场地，其服务主要内容：在4楼越王台会议厅进行会议，有布场和提供课桌（150人使用）等内容，协议书规定会议日期为10月21日至10月22日共2天。广州大厦4楼越王台会议厅主要功能是各种团体组织召开会议、开设宴会。越王台会议厅位于广州大厦4楼楼层的东部，厅内面积约486m2，其中1/4为小舞台，3/4为会场。

因召开报告成果发布会，要对会议现场进行布置，需要光灯、音响、LED大屏幕等设备，北京百达维斯顾问有限公司将该部分项目委托给快思图公司承接，快思图公司租了飞立洋公司的LED大屏幕，并由该公司提供安装人员到现场负责安装、调试；同时，快思图公司于2016年10月18日与炫音舞台公司签订了《灯光音响设备租赁合同》（合同编号：XY20161018），双方明确权利义务，由炫音舞台公司提供灯光音响设备（包括灯光音响设备使用、现场安装、操作、配合及撤场等相关服务，协议明确了相关安全生产责任）。

21日晚上19时许，炫音舞台公司等其他相关公司的工作人员进场开始布展、安装、调试音响、灯光、LED大屏幕等相关设备。

二、事故类别：触电

三、事故性质：生产安全事故

四、事故级别:一般事故

五、伤亡人员基本信息：

郭某友（死者），男，汉族，1976年12月7日出生，身份证号码：42280219XXXXXXXXXX，住址：湖北省利川市杨坝镇大水龙村。

六、本次事故损失工作总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约90万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生地点：广州市越秀区北京路374号广州大厦四楼越王台会议厅舞台处。

（二）现场勘查情况

1.炫音舞台公司的自带电源箱的电源线未与广州大厦的临时用电箱连接地线；

2.炫音舞台公司的自带电源箱未安装漏电保护装置；

3.发生触电事故的铝支架正面宽度为40cm,高度为200cm；

4.广州大厦四楼越王台会议厅舞台南边的LED大屏幕高度为250cm，宽度为300cm；

5.舞台中间的LED大屏幕与南边的LED大屏幕的间距为90cm；

6.铝支架的左边与南边LED屏幕的右边之间的距离小于50cm；

7.事故发生后，经通电测量安装灯光的铝支架感应电压达到75v；

九、事故经过及抢救、善后情况

（一）事故详细经过

2016年10月21日晚上18时许，炫音舞台公司的音响灯光与飞立洋公司的LED大屏幕等相关设备相继搬到广州大厦四楼的越王台会议厅准备安装调试作业，会议被委托单位快思图公司在作业现场负责组织协调管理工作。

21日晚上19时许，因为炫音舞台公司在另一个场地也有布展业务，临时缺少电工，所以该公司的员工陈某寿临时聘请日立电梯广州自动扶梯有限公司电工曾某华到广州大厦四楼越王台会议厅承担接线工作，在当晚接电源线之前，曾某华把电工证拍照后发给陈某寿交广州大厦审核电工资质。

19时30分许，曾某华到达现场后和炫音舞台公司的孙某进等人由越王台会议厅把电源线拉到隔壁房的临时用电箱，布好线后，曾某华开始接线，当接完三根火线、一根零线时，发现没有地线的线时，就走到越王台会议厅找到炫音舞台公司的员工孙某进，要孙某进再提供一根接地线的线。孙某进听后并在作业现场找了一圈，并未找到地线的线，就对曾某华说：“就这样吧”。然后跟着曾某华到隔壁房的电源箱看了看后，在未接地线的情况下开了电闸，开始送电至炫音舞台公司自带的电源箱内，20时30分许，曾某华因有事离开了广州大厦。

在曾某华接线的过程中由他一个人完成，广州大厦、快思图公司都未有工作人员对其接线的过程中进行监督，更未对线路进行检查。

在炫音舞台公司接好电源后，飞立洋公司的安装工人也在现场进行安装LED大屏幕工作，因LED大屏幕的功率较大，广州大厦就安排要把临时用电接到隔壁房的临时用电箱内（与炫音舞台公司同一临时用电箱），20时许，飞立洋公司的电工操作人员李某开始从自带的电源箱开始布线至临时用电箱内，在广州大厦的工作人员全程监督下，李某接好三根火线，一根零线，一根地线后，开始送电至飞立洋公司自带电源箱。

炫音舞台公司在安装好音响灯光，由自带电源箱通电各设备后，开始调试音响光灯设备，22时30分许，调试到舞台铝支架上的四盏灯光时，发现有几盏灯不亮，一名安装调试工人王某东

便走到铝支架去拉一下灯光线，碰到了铝支架，被电了一下，马上退了回来，便直接跟炫音舞台公司的项目负责人陈某寿反映铝支架上有电，陈某寿和孙某进就马上拿着电笔过去测了一下，证实了该铝支架确实带电，站在一边的郭某友也拿着电笔上去检查一下，发现确实有电，陈某寿便提醒郭某友说，那铝支架有电，不要摸它。22时40分许，陈某寿和孙某进准备往自带电源箱关掉电源开关进行检查时，郭某友在没有人安排的情况下，准备独自走到铝支架的后面拔掉灯光线的插头过程中，被夹在铝支架和台上南边的LED大屏幕中间（间距50cm以内)，手和前胸贴在铝支架，后背靠着LED大屏幕的金属边，双手握拳、浑身发抖。陈某寿见状马上跑过去，用脚踢开铝支架，与孙某进把郭某友拉出来放到舞台上，马上对其进行心跳复苏，并叫项目总负责人左某帮忙一起做急救措施，现场其他工友打120。120救护车到场后将郭某友送去广州市第一人民医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（二）救援情况

事故发生后,越秀区安监局、北京街派出所、北京街道办事处等相关单位接到报告后马上赶赴现场，进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并做好家属的安抚工作，并责成炫音舞台公司、快思图公司等相关单位做好事故善后处理工作。

（三）善后工作

事故发生单位炫音舞台公司对善后工作积极主动处理，于10月29日与死者家属等达成了赔偿协议。

十、事故原因分析及事故性质认定

根据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）的有关规定，对本次事故分析如下：

- （一）事故分析

1.受伤部位：手、胸部

2.受伤性质：电伤

3.起因物：电气设备；工作面

4.致害物：照明设备

5.伤害方式：触电

6.不安全行为：操作错误、忽视安全、忽视警告；忘记关闭设备

7.不安全状态：未接地、无安全保险装置、安全间距不够

- （二）事故原因

1.直接原因

炫音舞台公司临时用电电源线中未接地线，其接入的电源箱（自带）现场未安装漏电保护装置，在通电的状态下灯光设备会产生感应电（75v)，导致与其相连的铝支架也处于带电状态，带电铝支架与旁边LED屏幕距离不超过50cm，郭某友（死者）安全意识淡薄，忽视警告，违章作业，在明知铝支架带电的情况下，自行穿过间距不超过50cm的位置，准备走到铝支架后面拔掉灯光线插头时，手、胸前贴着带电的铝支架，后背靠着LED大屏幕金属边，形成电回路的状态，导致触电事故的发生。

2.间接原因

- （1）炫音舞台公司对安装作业现场安全监管不到位，未认真落实安全生产主体责任，未能及时检查作业现场的安全生产工作，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，并在作业现场未能及时制止和纠正员工违反操作规程进行接线行为（未接地线的情况下通电）。

（2）炫音舞台公司未建立健全安全管理制度，对安全生产教育和培训工作不到位，未对员工进行安全教育和其他安全培训，未向郭某友等安装工人告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，未保证郭某友等安装工人具备必要的安全知识和安全意识的情况下进行作业。

（3）快思图公司在作业现场未尽到组织、协调、管理职责，未及时制止和纠正炫音舞台公司的员工违反操作规程进行接线行为；未对临时用电进行安全隐患排查并及时消除安全隐患。

（4）广州大厦未严格执行安全生产管理制度，未做好临时用电安全措施，在送电之前未做好检查临时用电箱的电源接线，未及时发现、制止炫音舞台公司的电工违反操作规程（未接地线）的行为；未落实安全隐患排查并及时消除安全隐患。

- 事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成相关单位采取如下整改措施：

（一）炫音舞台公司

1.按照“四不放过”的原则，应对员工、特别是临时聘请的员工进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平，防范类似事故发生。

2.在电气线路布线接线的过程中，应严格按照相关规程要求，严禁未接地线的前提下，通电进行调试音响、灯光等设备。

3.在自带的电源箱必须设备漏电开关保护装置。

4.在通电调试音响灯光设备前，必须对进行全面的安全检查，查找事故隐患并立即进行整改，专人负责跟踪落实。

5.应进一步加强员工安全生产教育和培训工作，告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实安全生产责任制度。

（二）快思图公司

1.通过该起触电事故，对员工进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，进一步加强员工安全生产教育，切实提高企业安全生产管理水平，并做好记录。

2.在二个或二个以上生产经营单位同时作业时，要尽到组织、协调、管理的职责，并检查作业场所的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患并消除安全隐患，及时制止和纠正相关人员违反操作规程，冒险作业等行为。

（三）广州大厦

1.应进一步加强员工安全生产教育，通过该起触电事故，对全体员工进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，查找安全生产隐患，切实提高企业安全生产管理水平，并做好记录。

2.应进一步完善安全生产管理制度，特别是完善临时用电安全制度、安全用电管理制度，并对提供临时用电设备上锁，针对外来生产经营单位临时用电要及时跟踪、检查，确定无生产安全事故隐患的前提下，才准送电，并做好检查记录。

十二、事故责任单位和个人的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故的责任单位、相关单位和责任人作出如下处理建议：

(一）炫音舞台公司

1.音响灯光安装单位炫音舞台公司未认真落实安全生产主体责任，对作业现场监管不到位，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，未能及时制止员工违反操作规程进行接线行为，对事故发生负有责任；事故发生后，炫音舞台公司积极、主动、妥善处理好善后工作，同时积极主动配合生产安全事故调查。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”，由区安监局对炫音舞台公司处以23万元罚款。

2.郭某友（死者）安全意识淡薄，忽视警告，违章作业，明知在铝支架带电的情况下，自行穿过间距不超过50cm的位置，准备走到铝支架后面拔掉灯光线插头时，手、胸前贴着带电的铝支架，后背靠着LED大屏幕金属边，形成电回路的状态，导致触电事故的发生，对事故的发生负有直接责任，鉴其已经死亡，不予追究。

3.炫音舞台公司的负责人曾某春，作为此项目安装单位的主要负责人，未能依法履行企业的安全生产管理职责，对此起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”。由区安监局对炫音舞台公司的主要负责人曾某春（2015年年收入1.28万元）处以人民币0.384万元的罚款处理。

(二）快思图公司

快思图公司在作业现场未尽到组织、协调、管理职责，至触电事故发生前，未及时有效对临时用电排查安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：......（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”，由快思图公司依据公司的规章制度给予项目专员杨某、项目经理马某瑛等相关人员予以处理，并把处理情况报越秀区安全监管局。

(三）广州大厦

广州大厦未严格执行安全生产管理制度，未做好临时用电安全措施，至触电事故发生前，未及时有效对排查临时用电的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：......（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”，由广州大厦依据公司的规章制度给予广州大厦工程部运行部副经理邓某东、广州大厦保安部总监陈某文、广州大厦工程部总监王某元、广州大厦副总经理余某平等相关人员予以处理，并把处理情况报越秀区安全监管局。

越秀区北京路374号“10·21”触电

事故调查组（代章）

2016年12月14日